## Sheet1
2021年第二季度水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 大肠菌群（MPN/100ml） | 耐热大肠菌（MPN/100ml） | 余氯(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤10 地下水源限制时为20 | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 | ≤450 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05
受检单位
202104001 | 20210412 | 瑞丰佳园 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 3.497 | 2.591 | <0.1 | <5 | 24 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104002 | 20210412 | 博士后小区 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.97 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.736 | 2.356 | <0.1 | <5 | 24 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104003 | 20210412 | 闽清一中食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.94 | <0.02 | 1.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.322 | 2.486 | <0.1 | <5 | 26 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104004 | 20210412 | 溪口公租房 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.924 | 2.178 | <0.1 | <5 | 20 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104005 | 20210412 | 五院食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.05 | <0.02 | 0.97 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.045 | 2.564 | <0.1 | <5 | 24 | 70 | <0.002 | <0.05 | 0.036 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202104006 | 20210412 | 县医院食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.96 | <0.02 | 0.98 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.724 | 4.58 | <0.1 | <5 | 32 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.023 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 合格
202104007 | 20210412 | 御景豪庭 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.99 | <0.02 | 0.99 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.746 | 2.1 | <0.1 | <5 | 26 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104008 | 20210412 | 广电局小斜坡 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.97 | <0.02 | 1.42 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.109 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.424 | 3.33 | <0.1 | <5 | 36 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104009 | 20210412 | 城关中学食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.31 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.664 | 2.046 | <0.1 | <5 | 22 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.005 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 合格
202104010 | 20210412 | 水口生活区 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.02 | 1.29 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.164 | 2.73 | <0.1 | <5 | 26 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104011 | 20210412 | 城镇公馆7层 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.89 | <0.02 | 1.31 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.67 | 2.011 | <0.1 | <5 | 22 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104012 | 20210412 | 大路村（加油站） | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.94 | <0.02 | 1.24 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | <0.5 | 1.942 | <0.1 | <5 | 22 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104013 | 20210412 | 天儒中学食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.03 | <0.02 | 1.22 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.015 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.539 | 1.987 | <0.1 | <5 | 24 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202104014 | 20210412 | 洋桃百荣新天地 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.89 | <0.02 | 1.21 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.00012 | <0.0004 | <0.001 | 0.651 | 2.022 | <0.1 | <5 | 24 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202104015 | 20210412 | 恒晟晶都7层 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.97 | <0.02 | 1.22 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.629 | 1.986 | <0.1 | <5 | 22 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 合格
202104016 | 20210412 | 县政府食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.99 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.607 | 4.093 | <0.1 | <5 | 30 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202104017 | 20210412 | 启源酒店（茶餐厅） | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.96 | <0.02 | 1.06 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.012 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.00019 | <0.0004 | <0.001 | 1.514 | 3.61 | <0.1 | <5 | 30 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 合格
202104018 | 20210412 | 世纪大厦物业 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 0.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.262 | 3.053 | <0.1 | <5 | 32 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104019 | 20210412 | 实验幼儿园食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.94 | <0.02 | 0.97 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.018 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.00011 | <0.0004 | <0.001 | 1.678 | 3.903 | <0.1 | <5 | 32 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 合格
202104020 | 20210412 | 园丁花园 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.021 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.702 | 4.37 | <0.1 | <5 | 34 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202104021 | 20210412 | 疾控中心 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.07 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.013 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.00011 | <0.0004 | <0.001 | 0.67 | 2.078 | <0.1 | <5 | 20 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202104022 | 20210421 | 闽清水务坂东水厂出厂水 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.02 | 1.68 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.623 | 2.109 | <0.1 | <5 | 26 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格