## 双随机
福州市闽清生态环境局2025年第四季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福州金康环保科技有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟镇白洋村348号1#厂房 | 县级重点污染源 | 王丹凤,林文光 | 2025-10-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司设置有危废贮存间，危废贮存间内有分区存放有废线路板、废电解液、废手套废抹布、废活性炭、喷淋沉渣，容器上粘贴有危废标识，但危废贮存间门口未粘贴危废标识。
2 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县金沙镇学垱村 | 县级重点污染源 | 黄功希,张旺和 | 2025-11-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司正在生产，废气处理设施正在运行。未发现烟气异常排放，未发现污水外排。
3 | 福建省闽清鑫城瓷业有限公司 | 闽清县池园镇店前村水井坪76号 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-11-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在生产。土干车间废水循环利用，未发现废水外排。环境隐患问题：污水池污泥较多，未及时清运，现场发现后已立整立改。
4 | 福建舜方实业有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东镇宏琳古街F座二层01-07室 | 县级重点污染源 | 林家祚,张宗炉 | 2025-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司部分工序正在运营。采矿流程主要为中深孔钻机凿岩、中深孔爆破、液压锤击打进行大块石二次破解、液压挖掘机铲装、汽车运输毛石至生产线机口加工（不同级别破碎）。爆破区有工人在布设爆破前期管线工作，挖掘机、锤击机未运行。破解工序停止状态，部分输送带喷淋设施在运行，洗砂含泥废水经一体化废水处理脱泥设施处理后循环使用，现场未发现生产废水外排。该公司配套有两部洒水车用于路面、边坡及矿区喷淋。
5 | 福建省闽清县溪西陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县溪西村 | 县级重点污染源 | 王吓俤,黄功希 | 2025-11-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该企业正在生产脱硫收集池部分位置未密闭完全有部分漏气，已要求企业立即整改，已要求企业负责人对漏气位置进行覆盖。
6 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇樟山门前垅40号 | 县级重点污染源 | 汪碧光,王丹凤 | 2025-12-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产，干燥塔处于停塔，窑炉正在生产。该公司生产废气主要来自于窑炉烟气和干燥塔烟气，窑炉新石灰石膏法脱硫设施，配套有压泥装置，烟气经脱硫后排放。干燥塔配套有布袋+脱硫废气处理设施，处理后的废气经过烟囱高空排放。检查时两套脱硫装置均在运行。窑炉烟气在线监正常运行；该公司酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。脱硫塔循环池用彩钢瓦加盖封闭，未发现漏气。
7 | 福建省闽清金诺工贸有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东坜埔工业区 | 县级重点污染源 | 张宗炉,黄功希 | 2025-11-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产中，1台燃煤熔块炉正在运行，另一台燃煤熔块炉已停止使用。煤气经熔块炉烧制熔化后产生的燃煤熔块炉烟气通过水膜除尘和脱硫设施处理后排放，调阅在线监控数据，2025年11月7日10时02分，二氧化硫折算47.09毫克/立方米，烟尘折算85.94毫克/立方米，含氧量14.51%；巡查厂区及其周边，未发现污水外排痕迹。生产车间地面积灰明显，要求及时清扫，保持车间整洁。
8 | 福州闽清新隆丰陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白中镇继新村继新150号 | 县级重点污染源 | 林文光,罗丽玉 | 2025-11-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司正在正产，废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；2、该公司生产废水主要为煤制气工序产生的含酚废水和车间生产废水,含酚废水设有酚水收集罐进行收集，委托酚水集中处置厂处置。干燥塔车间废水、制釉车间废水和山泉水流入三级沉淀池，经沉淀后回抽到球磨工序使用，现场未发现生产废水外排现象。3、酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。4、生产车间旁运输道路有一段路面有泥泞土料洒落，现场要求工人立即清理。
9 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇攸太工业区 | 县级污染源2 | 林家祚,张旺和 | 2025-10-22 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，废气排放口排放废气未见明显异常。我局执法人员主要检查该公司酚水池、脱硫塔设施。1、脱硫塔采用石灰石膏法，现场正在运行。2、该公司酚水池已用铁板密闭，酚水池产生的热气经负压收集管道收集至煤气发生炉底部增氧燃烧。3、现场脱硫塔配套的压泥设备底部可见压出的石膏，压泥设备现场未运行，无相关压榨台账记录。脱硫塔脱硫水循环池已用彩钢瓦密闭。
10 | 福建东凌环保工程有限公司 | 福州市闽清县坂东镇坂东村坂东550-38号 | 县级污染源2 | 汪碧光,张宗炉 | 2025-11-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，福建东凌环保工程有限公司工作人员使用“福建省污染源监控管理系统”检查监测运维企业的CEMS烟气连续监测在线运行情况，若发现异常，则及时指派工作人员到相关企业现场核查维护。该公司有运维资质人员4个，均有经过专业培训。现场要求该公司加强管理，确保各企业上传数据真实有效。
11 | 闽清县兴旺农牧发展养殖有限公司 | 闽清县白中镇白汀村院坪 | 县级污染源2 | 王吓俤,张旺和 | 2025-10-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司处于养殖状态，生猪存栏量1287头左右，养殖废水经收集后接入污水处理设施，检查时曝气池正在运行。现场查阅在线监控设施：总磷：2.2868毫克/升，未发现污水直排。
12 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇黄石工业区 | 县级污染源2 | 黄功希,林文光 | 2025-10-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司有两条生产线，目前仅一条生产线正在运行。该条生产线配套的窑炉使用水煤气为燃料，该公司窑炉、干燥塔尾气经风机收集后引入脱硫塔经湿法脱硫处理后通过废气排放口排放，烟囱排放口配套有一套烟气在线监控系统，检查时脱硫塔正在运行，现场调阅监控数据，废气排放口未见异常烟气。该公司煤气站产生的含酚废水统一收集至酚水收集池，定期转运至酚水处理厂处理，酚水收集池已采用铁板进行密闭，煤焦油贮存池已用铁板进行密闭，配套有负压收集装置，挥发的废气引入煤气发生炉底部进行增氧燃烧，其余车间废水统一收集下球磨回收使用，未发现废水外排痕迹。该公司脱硫塔循环水池采用彩钢瓦进行密闭，但部分位置未密闭完全有部分漏气，已要求企业立即整改，企业脱硫设施负责人已现场对漏气位置进行覆盖。
13 | 福州亿开节能科技有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇黄石村黄石249号 | 县级污染源2 | 罗丽玉,张旺和 | 2025-11-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 委托富兴公司工作人员至现场拍照，该公司生产线已全部拆除，原料及成品已清空，生产设备已拆除，未发现污染物排放。
14 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟池浦工业区 | 县级污染源2 | 王吓俤,王丹凤 | 2025-10-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，球磨车间正在运行，产生的窑炉废气采用脱硫塔石灰石膏湿法脱硫处理后排放，脱硫塔配套有压榨设备，干燥塔配套有布袋除尘设备，现场脱硫塔、布袋除尘器正在运行，经调阅15：54干燥塔在线监控数据正常。该公司已设置危废贮存间，危废贮存间大门粘贴有危废标识，现场检查危废贮存间，危废贮存间存放有废油墨桶、一块木板，现场已要求企业立整立改，将木板移出危废贮存间。
15 | 闽清县后佳林中岭兜溪水电站 | 闽清县池园芝东路130号 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引水渠坝头内10米处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月14日10：30生态实时流量为0.065M3/S，水库水位0.477M，开度0.039M。
16 | 闽清县池园顶坑上村电站 | 闽清县池园镇顶坑村上村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉,黄功希 | 2025-11-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引水渠坝口下游。调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月27日9:55生态下泄流量为0.717m³/s，达到最小生态下泄量。
17 | 福建省闽清县上莲乡炉下溪水电站 | 闽清县上莲乡炉下溪水电站 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,林文光 | 2025-11-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引水渠坝头内10米处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月10日16：30生态实时流量为1.234M3/S，水库水位1.15M，日流量65292.3M3。
18 | 闽清学东水电有限公司 | 金沙镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄功希,王丹凤 | 2025-11-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站生态泄放设施正在运行，调阅福建省水电站生态流量监控考核系统11月21日至27日日数据显示，均有达到最小生态下泄流量核定值，11月28日15:45生态下泄流量瞬时值0.013立方米/秒，符合最小生态下泄流量核定值。
19 | 闽清县池园湄溪水电站（湄溪电站） | 闽清县池园潘亭村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄功希,林文光 | 2025-12-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该水电站未在运营，现场无相关工作人员，检查生态泄流设施正在进行生态泄流，调阅省平台16:10在线流量数据显示下泄流量值为0.06m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
20 | 福建省闽清天洋电力有限公司金坑分公司 | 闽清县金沙镇宝峰村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,张宗炉 | 2025-12-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员调阅省平台12月3日数据显示，该电站生态下泄流量达标率100%，视频连接现场管理员时，该电站正在下泄，15:40瞬时总流量为0.016m³/s，达到最小生态下泄值。
21 | 福建省恒兴纸业有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙乡潭口工业区 | 县级污染源1 | 林文光,王丹凤 | 2025-12-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，污水处理设施正在运行，调阅废水在线数据显示：10：45COD225.49毫克/升、总氮0.011毫克/升、氨氮0.009毫克/升、pH6.63、流量0立方米/秒。检查废气治理设施，废气治理设施正在运行，烟囱排放废气未见明显异常。检查发现该公司斜坡上去厂区后方靠山体的位置存放有纸浆原料，该纸浆原料露天堆放，现场已要求该公司立即整改。
22 | 福建水口发电集团有限公司 | 福建省福州市台江区义洲街道白马南路333号白马大厦整座 | 县级污染源1 | 张旺和,王丹凤 | 2025-11-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运行，电站泄流口正在泄流，调阅福建省生态云水电站下泄流量在线监控系统，15：45该水电站的瞬时流量为780.24m³/s，超过最小生态下泄核定值（308m³/s）。该公司2025年2月13日分别与福建广盛新能源有限公司和安徽鲁控环保有限公司签订报废物资销售合同，委托处置报废变压器油和报废蓄电池。调阅该公司危险废物转移联单显示，该公司于2025年4月17日转移28.52吨废矿物油，2025年9月12日转移4.8276吨废铅蓄电池。
23 | 福建省闽清清禾农牧有限公司 | 闽清县桔林乡桔林村前樟垱 | 县级污染源1 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-12-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，生猪存栏量约2510头。猪舍生产污水经过收集、固液分离、沼气、生化处理总磷达标后牧草利用。该公司已安装总磷在线监控设施，现场调阅在线监控数据显示总磷3.9716毫克/升。场区周边管网未见破损，未见废水渗漏情况。
24 | 福建中鳗渔业发展有限公司 | 上莲乡下丰村 | 县级污染源1 | 林文光,张宗炉 | 2025-12-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在运营，每个养殖单元内有4个养殖池，2个废水处理池，目前有1个养殖单元在生产，鳗鱼养殖池内的废水经曝气处理沉淀后回水利用。废水总排口下方设置有一个铺有防渗膜的容积约300立方米的废水收集池，其废水总排口与废水收集池之间通过一根直径20cm的PVC管连接，废水总排口与废水收集池各设置有一个视频监控。收集的废水通过管道接至周边林地进行滴灌。
25 | 福州市磊鑫矿业有限公司 | 福建省福州市闽清县池园镇井后村商贸街100号 | 县级污染源1 | 王丹凤,张宗炉 | 2025-11-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未生产，破碎生产线未运行。该公司生产区设有颚破破碎机2台、圆锥机2台、制砂机3台、振动筛7台；已配套破碎喷淋设施和污水收集设施,该公司生产废水经收集沉淀后回用；矿区降尘配套设有洒水车1台，雾炮车2台（1台固定；一台移动），现场未发现废水排放痕迹。
26 | 闽清县池园金胜电瓷厂 | 福建省福州市闽清县池园镇潘亭村 | 县级一般污染源 | 张旺和,林文光 | 2025-11-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该厂未生产，现场无生产工人。现场检查生产车间和设备，锈迹和灰尘可见该电瓷厂处于长期停产状态。
27 | 福建浩通管业科技有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇白金工业园区 | 县级一般污染源 | 张旺和,黄功希 | 2025-10-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司二期项目停工中，一期项目共14条生产，目前1条生产线作业中。生产过程产生的废水经过冷却池后循环使用；生活污水通过污水管网接入工业区污水管道，由污水处理厂处理。固体废物主要是自动切割时产生的边角料和检验中产生的次品，经过破碎后可100%回用。废气经活性炭收集处理后排放，未发现污水排放。
28 | 福建省闽清三和化工有限公司朱厝分公司 | 福建省福州市闽清县坂东镇朱厝工业区426号 | 县级一般污染源 | 林文光,王吓俤 | 2025-10-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 经现场检查，福建省福州市闽清县坂东镇朱厝工业区426号已无福建省闽清三和化工有限公司朱厝分公司，现场无福建省闽清三和化工有限公司朱厝分公司相关人员。
29 | 闽清县润业砂石有限公司 | 福建省福州市闽清县溪口水上派出所 | 县级一般污染源 | 黄功希,王丹凤 | 2025-12-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司处于停产状态,现场未见采砂作业。
30 | 闽清县坂东镇吉荣箱包加工厂 | 福建省福州市闽清县坂东镇三溪乡前光村 | 县级一般污染源 | 林文光,黄功希 | 2025-11-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该加工厂正在生产。生产车间分为上下两层，2台冲床在运行，18台缝纫机正在进行缝制。该公司于2025年11月23日办理固定污染源排污登记，登记编号：92350124MA2XTPHF8R001W。
31 | 闽清池园赐豪电瓷电器厂 | 福建省福州市闽清县池园镇福斗村溪东115号 | 县级一般污染源 | 张旺和,王丹凤 | 2025-11-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已停产，未进行土干作业，破碎、压泥工序未运行。现场无相关工作人员在场。
32 | 闽清县上莲谢锋电瓷装配厂 | 福建省福州市闽清县上莲乡上莲村方氏宗祠 | 县级一般污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2025-11-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该装配厂未进行装配作业，无污染物产生。
33 | 闽清县拱桥坑水电站 | 东桥竹岭 | 县级一般污染源 | 王丹凤,王吓俤 | 2025-11-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，该生态泄流装置正在泄流。根据调阅省平台15:40下泄流量数据显示0.051立方米/秒，达到最小生态下泄流量核定值。调阅11月17日至26日生态下泄流量日数据显示，下泄量均达到最小生态下泄流量核定值。

## 全链条
福州市闽清生态环境局2025年第四季建设项目监督检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 闽清县住房和城乡建设局闽清县城区污水管网新建和改造工程 | 福建省福州市闽清县城区 | 建设项目三同时 | 王吓俤,张旺和 | 2025-11-27 | / | 现场检查时该项目未开工建设，无污染物产生。
2 | 闽清县总医院医疗能力提升建设项目B标段 | 福建省福州市闽清县闽清县梅城镇南北大街157号 | 建设项目三同时 | 张宗炉,张旺和 | 2025-11-27 | / | 现场检查时，未发现污水外排情况，施工场地设置围挡并安装喷淋装置，工地门口张贴有施工时间表。我局工作人员要求现场装修工人午间、夜间不可进行有噪声污染的施工作业。
3 | 福州晶盾新材料科技有限公司铜铝复合材料深加工项目 | 福建省闽清县坂东镇朱厝村朱厝452号1厂房 | 建设项目三同时 | 林文光,王丹凤 | 2025-10-31 | / | 现场检查时，该公司正在安装主要生产设备，现场有工人在调试设备，暂未开始生产。
4 | 福建新甘泉能源装备有限公司新甘泉海上光伏钢桁架生产项目 | 福建省闽清县白中镇白金西路20号综合楼 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2025-12-04 | / | 现场检查时，该公司新甘泉海上光伏钢桁架生产一期项目已建设完成，检查现场未生产。
5 | 闽清县总医院塔庄分院医技公卫综合楼项目 | 塔庄分院 | 建设项目三同时 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-12-04 | / | 现场检查时，闽清县总医院塔庄分院医技公卫综合楼扩建项目未动工。
6 | 闽清县梅溪镇康家口腔门诊部X射线影像诊断建设项目 | 福建省福州市闽清县梅溪镇上埔村396号锦江一号1栋D107 | 建设项目三同时 | 张旺和,张宗炉 | 2025-10-30 | / | 现场检查时，该口腔医院CT室内X射线装置工作场所，设置有电离辐射警示标志及中文警示说明，并且安装工作警示灯，设备工作时开启警示灯。CT室内无堆放与该设施设备诊断无关的杂物。检查时该诊所已取得辐射安全许可证，设置有铅衣、个人剂量检测报警仪，墙上粘贴相关使用制度。