## Sheet1
2022年第二季度水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 大肠菌群（MPN/100ml） | 余氯(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 |  | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 |  | ≤1000 |  |  | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≥0.05
|  | 受检单位 | [18 empty] | ≤10 地下水源限制时为20 |  |  |  | ≤450 |  | ≤0.002 | ≤0.3
202204001 | 20220419 | 城镇公馆 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.09 | <0.02 | 1.13 | 0.125 | 0.056 | <0.02 | 0.665 | 0.011 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.543 | 8 | 0.237 | <5 | 18 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204002 | 20220419 | 大路加油站 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.78 | <0.02 | 0.87 | 0.134 | 0.073 | <0.02 | 0.689 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.533 | 8 | 0.251 | <5 | 18 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.1 | 合格
202204003 | 20220419 | 天儒中学 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.94 | <0.02 | 1.21 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.099 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.532 | 8 | 0.233 | <5 | 16 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204004 | 20220419 | 百荣新天地 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.85 | <0.02 | 1.21 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 5.569 | 8 | 0.236 | <5 | 16 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.017 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204005 | 20220419 | 恒晟晶都 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.96 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.551 | 9 | 0.237 | <5 | 18 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.009 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.1 | 合格
202204006 | 20220419 | 县政府食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.93 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.559 | 9 | 0.24 | <5 | 14 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.009 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204007 | 20220419 | 启源酒店 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.88 | <0.02 | 1.04 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.504 | 8 | 0.236 | <5 | 14 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204008 | 20220419 | 世纪大厦 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.71 | <0.02 | 0.88 | 0.096 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.569 | 9 | 0.238 | <5 | 14 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | 0.009 | <1 | 未检出 | 0.1 | 合格
202204009 | 20220419 | 实验幼儿园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.72 | <0.02 | 0.96 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.561 | 8 | 0.239 | <5 | 14 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.004 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204010 | 20220419 | 园丁花园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.75 | <0.02 | 1.04 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.125 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.584 | 8 | 0.238 | <5 | 14 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204011 | 20220419 | 五院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.81 | <0.02 | 1.57 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.507 | 8 | 0.235 | <5 | 16 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204012 | 20220419 | 县医院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.88 | <0.02 | 1.12 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.556 | 8 | 0.237 | <5 | 14 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.1 | 合格
202204013 | 20220419 | 县疾控中心 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.81 | <0.02 | 0.88 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.596 | 9 | 0.237 | <5 | 14 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.003 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204014 | 20220419 | 瑞丰佳园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.89 | <0.02 | 1.04 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.609 | 8 | 0.239 | <5 | 18 | 50 | <0.002 | 0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204015 | 20220419 | 博士后小区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.88 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.564 | 8 | 0.235 | <5 | 20 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204016 | 20220419 | 闽清一中 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.86 | <0.02 | 0.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.573 | 8 | 0.239 | <5 | 20 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204017 | 20220419 | 溪口公租房 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.01 | <0.02 | 0.97 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.537 | 7 | 0.233 | <5 | 18 | 30 | <0.002 | <0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204018 | 20220419 | 广电局 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.92 | <0.02 | 1.04 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.54 | 8 | 0.235 | <5 | 16 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.003 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204019 | 20220419 | 城关中学 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 0.88 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.519 | 8 | 0.232 | <5 | 18 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204020 | 20220419 | 水口生活区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.91 | <0.02 | 0.79 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.546 | 8 | 0.235 | <5 | 18 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格
202204021 | 20220419 | 理想湾 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 0.88 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.078 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.543 | 7 | 0.237 | <5 | 20 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 19 | 未检出 | 0.05 | 合格
202204026 | 20220421 | 闽清水务坂东水厂出厂水 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.78 | <0.02 | 1.26 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.551 | 7 | 0.231 | <5 | 18 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.014 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 0.2 | 合格