## Sheet1
2023年第三季度水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 高锰酸盐指数（以O2计）/(mg/L) | 氨（以N计）/(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希菌（MPN/100ml） | 余氯(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 一氯二溴甲烷(μg/L) | 二氯一溴甲烷(μg/L) | 三溴甲烷(μg/L) | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 |  | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 |  | ≤1000 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05 | ≤60 | ≤100 | ≤60 | ≤100 | 该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限值的比值之和不超过1 | ≤0.05 | ≤0.1
|  | 受检单位 | [15 empty] | ≤10 地下水源限制时为20 |  |  |  | ≤450
202308001 | 20230807 | 城镇公馆 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.83 | 0.058 | 0.064 | <0.02 | 0.141 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.538 | 10.387 | 0.301 | <5 | 10 | 50 | 1.57 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 2.97 | 0.204 | 0.583 | ＜0.041 | 0.061 | 0.021 | 0.006 | 合格
202308002 | 20230807 | 大路加油站 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.85 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.518 | 10.356 | 0.303 | <5 | 14 | 40 | 1.77 | <0.02 | <0.0025 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 5.11 | 0.393 | 1.084 | ＜0.041 | 0.107 | 0.012 | 0.008 | 合格
202308003 | 20230807 | 天儒中学 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.78 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.504 | 10.39 | 0.3 | <5 | 5 | 30 | 1.31 | <0.02 | <0.0025 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 5.093 | 0.318 | 1.019 | ＜0.041 | 0.105 | 0.008 | 0.006 | 合格
202308004 | 20230807 | 百荣新天地 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.91 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.529 | 10.517 | 0.304 | <5 | 10 | 50 | 1.42 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 5.328 | 0.38 | 1.106 | ＜0.041 | 0.111 | 0.01 | 0.005 | 合格
202308005 | 20230807 | 恒晟晶都 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.93 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.526 | 10.29 | 0.299 | <5 | 8 | 50 | 1.29 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 4.786 | 0.334 | 0.994 | ＜0.041 | 0.1 | 0.008 | 0.007 | 合格
202308006 | 20230807 | 县政府食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.689 | 11.33 | 0.321 | 5.873 | 10 | 40 | 1.31 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 4.289 | 0.313 | 0.884 | ＜0.041 | 0.089 | 0.01 | 0.006 | 合格
202308007 | 20230807 | 启源酒店 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.06 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.703 | 12.007 | 0.314 | 6.344 | 4 | 30 | 1.48 | <0.02 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | 5.744 | 0.407 | 1.178 | ＜0.041 | 0.119 | 0.006 | 0.008 | 合格
202308008 | 20230807 | 世纪大厦 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.01 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.698 | 11.947 | 0.3 | 5.82 | 8 | 30 | 1.31 | <0.02 | <0.0025 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 4.365 | 0.302 | 0.86 | ＜0.041 | 0.09 | 0.004 | 0.006 | 合格
202308009 | 20230807 | 实验幼儿园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.31 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.017 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.718 | 9.576 | 0.318 | 5.07 | 12 | 50 | 1.14 | <0.02 | <0.0025 | 30 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 4.462 | 0.324 | 0.909 | ＜0.041 | 0.093 | 0.011 | 0.007 | 合格
202308010 | 20230807 | 园丁花园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.86 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.009 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.712 | 11.99 | 0.33 | 6.409 | 14 | 50 | 1.4 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 4.917 | 0.343 | 0.979 | ＜0.041 | 0.102 | 0.01 | 0.007 | 合格
202308011 | 20230807 | 县疾控中心 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.88 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.454 | 10.756 | 0.302 | <5 | 16 | 60 | 1.21 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 4.163 | 0.296 | 0.846 | ＜0.041 | 0.086 | 0.006 | 0.008 | 合格
202308012 | 20230807 | 闽清县精神病院 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.03 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.683 | 12.144 | 0.326 | 6.308 | 16 | 60 | 1.45 | <0.02 | <0.0025 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 5.359 | 0.336 | 1.003 | ＜0.041 | 0.109 | 0.019 | 0.006 | 合格
202308013 | 20230807 | 闽清县总医院 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.13 | <0.05 | 0.058 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.726 | 12.001 | 0.326 | 6.296 | 10 | 50 | 1.65 | <0.02 | <0.0025 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 8.999 | 0.48 | 1.665 | ＜0.041 | 0.183 | 0.012 | 0.011 | 合格
202308014 | 20230807 | 闽清县中医院 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.82 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.01 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.568 | 10.633 | 0.305 | <5 | 12 | 50 | 1.31 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 4.053 | 0.298 | 0.82 | ＜0.041 | 0.084 | 0.009 | 0.005 | 合格
202308015 | 20230807 | 博士后小区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.17 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.528 | 10.546 | 0.304 | <5 | 10 | 50 | 1.39 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 4.479 | 0.338 | 0.927 | ＜0.041 | 0.093 | 0.01 | 0.006 | 合格
202308016 | 20230807 | 闽清一中 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.08 | <0.05 | 0.064 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.69 | 12.075 | 0.305 | 6.256 | 8 | 30 | 1.37 | <0.02 | <0.0025 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 3.986 | 0.278 | 0.794 | ＜0.041 | 0.082 | 0.008 | 0.005 | 合格
202308017 | 20230807 | 溪口公租房 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.549 | 10.579 | 0.301 | <5 | 16 | 60 | 1.39 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 3.654 | 0.287 | 0.731 | ＜0.041 | 0.076 | 0.004 | 0.007 | 合格
202308018 | 20230807 | 龙湾大酒店 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.23 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 1.226 | 15.302 | 0.41 | 16.149 | 38 | 70 | 1.4 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | 2.062 | 0.123 | 0.326 | ＜0.041 | 0.041 | 0.011 | 0.005 | 合格
202308019 | 20230807 | 城关中学 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.009 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.001 | 0.115 | 1.647 | 0.023 | <5 | 10 | 40 | 1.29 | <0.02 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 4.422 | 0.309 | 0.855 | ＜0.041 | 0.091 | 0.008 | 0.009 | 合格
202308020 | 20230807 | 闽清高级中学 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 0.518 | 10.425 | 0.3 | <5 | 12 | 40 | 1.22 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 3.969 | 0.276 | 0.749 | ＜0.041 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 合格
202308021 | 20230807 | 理想湾 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.27 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.016 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 1.34 | 17.068 | 0.367 | 17.267 | 28 | 50 | 1.22 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 2.504 | 0.106 | 0.394 | ＜0.041 | 0.049 | 0.017 | 0.006 | 合格
202308022 | 20230807 | 闽清水务台山水厂出厂水 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.012 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.001 | 1.323 | 17.381 | 0.437 | 15.726 | 18 | 50 | 1.22 | <0.02 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 1.794 | 0.051 | 0.165 | ＜0.041 | 0.033 | 0.014 | 0.005 | 合格