## Sheet1
闽清县2024年第三季度城区水龙头水水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希菌（MPN/100ml） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐(以N计)mg/L | 三氯甲烷(μg/L) | 一氯二溴甲烷(μg/L) | 二氯一溴甲烷(μg/L) | 三溴甲烷(μg/L) | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 余氯(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 高锰酸盐指数（以O2计）/(mg/L) | 氨（以N计）/(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 地下水源限制时为20 | ≤60 | ≤100 | ≤60 | ≤100 | 该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限值的比值之和不超过1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≥0.05 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5
受检单位
202409001 | 20240904 | 城镇公馆 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0002 | 0.035 | 0.318 | 0.35 | 0.048 | 0.113 | ＜0.041 | 0.0077633 | 0.004 | ＜0.0044 | 0.08 | 0.018 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.17 | <0.008 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.056 | <0.75 | 40 | 18.02 | 1.04 | 0.0268 | 合格
202409002 | 20240904 | 大路加油站 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.282 | 0.373 | 0.055 | 0.121 | ＜0.041 | 0.0083433 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.21 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.06 | <0.75 | 40 | 18.02 | 1.14 | 0.0101 | 合格
202409003 | 20240904 | 天儒中学 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.28 | 0.447 | 0.052 | 0.135 | ＜0.041 | 0.0096667 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.09 | <0.008 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.027 | <0.75 | 50 | 22.02 | 1.38 | 0.0017 | 合格
202409004 | 20240904 | 百荣新天地 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.28 | 0.414 | 0.048 | 0.137 | ＜0.041 | 0.00907 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.26 | <0.008 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.048 | <0.75 | 50 | 22.02 | 1.2 | 0.0101 | 合格
202409005 | 20240904 | 恒晟晶都 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.28 | 0.259 | 0.024 | 0.051 | ＜0.041 | 0.0052267 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.04 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.026 | <0.75 | 60 | 22.02 | 1.05 | 0.0017 | 合格
202409006 | 20240904 | 县政府食堂 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.304 | 0.312 | 0.027 | 0.065 | ＜0.041 | 0.0063 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.27 | <0.008 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.04 | <0.75 | 70 | 28.02 | 0.8 | 0.0101 | 合格
202409007 | 20240904 | 世纪大厦 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.31 | 0.314 | 0.027 | 0.073 | ＜0.041 | 0.0064133 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.11 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.1 | 0.023 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.052 | <0.75 | 50 | 18.02 | 1.04 | 0.0017 | 合格
202409008 | 20240904 | 实验幼儿园 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.321 | 0.3 | 0.032 | 0.062 | ＜0.041 | 0.0061533 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.04 | <0.008 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.058 | <0.75 | 70 | 30.03 | 1.2 | 0.0184 | 合格
202409009 | 20240904 | 园丁花园 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.326 | 0.451 | 0.037 | 0.121 | ＜0.041 | 0.0093433 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.08 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.13 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.081 | <0.75 | 50 | 28.02 | 0.99 | 0.0184 | 合格
202409010 | 20240904 | 城关中学 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.278 | 0.39 | 0.046 | 0.11 | ＜0.041 | 0.0083667 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.1 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.08 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.025 | <0.75 | 50 | 24.02 | 1.82 | 0.0184 | 合格
202409011 | 20240904 | 县疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.278 | 0.471 | 0.047 | 0.118 | ＜0.041 | 0.0098133 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.12 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.04 | <0.008 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.066 | <0.75 | 60 | 26.02 | 0.38 | 0.0101 | 合格
202409012 | 20240904 | 博士后小区 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.278 | 0.48 | 0.047 | 0.143 | ＜0.041 | 0.010213 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.17 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.91 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.043 | <0.75 | 60 | 20.02 | 1.17 | 0.0184 | 合格
202409013 | 20240904 | 溪口公租房 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.282 | 0.33 | 0.017 | 0.056 | ＜0.041 | 0.0063433 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.16 | <0.008 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.059 | <0.75 | 70 | 30.03 | 0.89 | 0.0017 | 合格
202409014 | 20240904 | 理想湾小区 | 未检出 | 未检出 | 12 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.283 | 0.333 | 0.035 | 0.082 | ＜0.041 | 0.0069533 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.017 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.11 | <0.008 | 0.08 | <0.05 | 0.02 | <0.05 | 1.077 | <0.75 | 50 | 18.02 | 0.56 | 0.0184 | 合格
202409015 | 20240904 | 启源酒店 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.316 | 0.451 | 0.035 | 0.081 | ＜0.041 | 0.00891 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.019 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7 | <0.008 | 0.08 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.083 | <0.75 | 60 | 20.02 | 0 | 0.0017 | 合格
202409016 | 20240904 | 闽清精神病院 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.311 | 0.373 | 0.029 | 0.061 | ＜0.041 | 0.00731 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.019 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.96 | <0.008 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.075 | <0.75 | 50 | 20.02 | 0.98 | 0.0017 | 合格
202409017 | 20240904 | 闽清县总医院 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | <0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.312 | 0.273 | 0.024 | 0.061 | ＜0.041 | 0.00556 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.019 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.15 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.078 | <0.75 | 60 | 18.02 | 0.89 | 0.0017 | 合格
202409018 | 20240904 | 闽清县中医院 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.28 | 0.516 | 0.036 | 0.085 | ＜0.041 | 0.01005 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.16 | 0.018 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.09 | <0.008 | 0.1 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.054 | <0.75 | 60 | 18.02 | 0.56 | 0.0184 | 合格
202409019 | 20240904 | 闽清一中 | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.265 | 0.292 | 0.021 | 0.059 | ＜0.041 | 0.0058067 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.1 | 0.018 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.28 | <0.008 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.043 | <0.75 | 50 | 22.02 | 1.17 | 0.0017 | 合格
202409020 | 20240904 | 龙湾大酒店 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.263 | 0.344 | 0.022 | 0.037 | ＜0.041 | 0.00647 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.13 | 0.018 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.12 | <0.008 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.039 | <0.75 | 60 | 22.02 | 0.8 | 0.0268 | 合格
202409021 | 20240904 | 闽清高级中学 | 未检出 | 未检出 | <1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.032 | 0.26 | 0.301 | 0.016 | 0.053 | ＜0.041 | 0.0058133 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.05 | 0.018 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.1 | <0.008 | 0.08 | <0.05 | 0.02 | <0.05 | 1.016 | <0.75 | 50 | 20.02 | 1.46 | 0 | 合格
202409022 | 20240904 | 闽清水务台山水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.05 | 0.0004 | 0.0001 | 0.036 | <0.15 | 0.533 | 0.059 | 0.156 | ＜0.041 | 0.011427 | 0.004 | ＜0.0044 | 1.71 | 0.022 | ＜0.0024 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.12 | <0.008 | 0.08 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 1.223 | 6.467 | 40 | 24.02 | 1.33 | 0.0184 | 合格